## 集中控制器-调灯
入参：
ID:
414
Code:
3
PotID:
0
AB:
3
DIM:
50 | 50亮度

## 节点（设备）属性
灯具状态：一共有5 种状态，分别是：亮灯、灭灯、节点离线、故障、灯具损坏
调光值: | 调光到指定亮
字段 |  | 来源 |  |  |  | 相关操作 | 增加单个节点
节点ID | 如：00 00 01 00 00 06 | 设备提供，6个字节 | 0000020016d4 | 系统里面可以新定义一个UUID来关联 | 不够复杂？ |  | 删除单个节点
部门转换
节点ID * : |  | 设备提供，设备出厂自带 | 设备地址 |  |  |  | 查询电源任务编号
节点类型 * : |  | 设备提供，设备出厂自带 |  |  |  |  | 设定电源最大输出功率
节点名称 * : |  | 系统录入 |  |  |  |  | 设定电源时间
集中器 * : |  | 系统录入 |  |  |  |  | 设定电源初始化值
分组 * : |  | 系统录入 |  |  |  |  | 设定电源报警阙值
所属区域 * : |  | 系统录入
经度 * : |  | 系统录入
纬度 * : |  | 系统录入
产品类型 * : |  | 系统录入
高级选项 |  | 系统录入
额定功率 |  | 系统录入
输入电压 |  | 系统录入
相数 |  | 系统录入
系统录入
系统录入
安装地址 |  | 系统录入
灯具类型 |  | 系统录入
设备码
节点参数：
温度 |  | 设备上报
输入电压 |  | 设备上报
输出电压 |  | 设备上报
A路输入电流 |  | 设备上报
A路输出电流 |  | 设备上报
A路有功功率 |  | 设备上报
A路功率因数 |  | 设备上报
A亮度 |  | 设备上报
状态 |  | 设备上报
设备上报
输出功率:

## 集中控制器属性
字段 | 来源 | 默认值
集中器名称 | 系统录入
状态 | 设备上报 |  | 字段 | 来源
区域名称 | 系统录入 |  | UUID | 物联网系统生成的一个唯一ID
集中器参数： |  |  | 集中器名称 * | 系统录入 | 重复
A相电压: | 设备上报 |  | 集中器ID * | 设备提供
A相电流: | 设备上报 |  | 继电器1 *
A相功率: | 设备上报 |  | 继电器2 *
A相功率因素: | 设备上报 |  | 继电器3 *
电能: | 设备上报 |  | 集中器经度 * | 系统录入
AD1输入: | 设备上报 |  | 集中器纬度 * | 系统录入
B相电压: | 设备上报 |  | 查看报警模式 * | 系统录入，和上报的报警模式对应
B相电流: | 设备上报 |  | 安装地址 * | 系统录入
B相功率: | 设备上报 |  | 电箱信息 *
B相功率因素: | 设备上报 |  | 安装日期 * | 系统录入
总功率: | 设备上报 |  | 备注: | 系统录入
AD2输入: | 设备上报 |  | 所属区域 * | 系统录入
C相电压: | 设备上报
C相电流: | 设备上报
C相功率: | 设备上报
C相功率因素: | 设备上报
三相功率因素: | 设备上报

## 设备编码管理
用户定义产品 | 系统行为的一种定义，数据维度为型号
字段 |  | 来源
产品名称 * : |  | 系统录入
设备码编号 * : |  | 系统录入 | 每种型号对应一个唯一设备码编号
产品分类 * : |  | 系统录入 | 同一分类下可以有很多产品
产品型号 * : |  | 系统录入 | 每种产品需要定义一个唯一的型号
调光下限值（%） * |  | 系统录入 | 整形值
设备码编号
调光值下限
设备分类
产品型号1
灯设备1（节点）
产品型号2
产品型号3
灯设备1
灯设备1

## 集中控制器涉及操作
下发节点 | DownDevice | 下发到设备
配置节点 | ConfigDevice | 下发到设备
查询节点 | QueryDevice | 在系统里查询
查询集中器任务
查询报警模式
组信息管理
集中器配置 |  | 下发

## 协议 + 操作定义
PLC接入应该标识为一种新的类型 ；兼容到统一的数据模型的话，是没有相应的字段的，可以在tags里面加字段dataAccessType=PLC_xxx ，此接入有可能有多个设备
注意1，属性(字段)统一配置成全局常量：如果报文中，使用到了某个属性（字段），应该统一加入到一个全局的配置文件中，代码通过全局常量来引入即可；如果别的报文里面用到的属性需要先判断是否已经在配置文件中存在了，已经存在需要复用，不要加入重复的属性
注意2，所有消息交互都会有响应 ，区别只在于请求的方向而已
协议描述（参考协议文档） | 物联网平台-操作方法定义 | 物联网平台-消息类型 | 物联网平台-操作方法IN入参 | 物联网平台-操作方法OUT出参 | 序号 | 命令码 | 功能 | 传输方向 | 应答码 | 备注
5.4.1 集中器继电器开（70H） | operator_+70H | 下发；上报下发结果 | 集中器地址 控制码 命令码 其他： 继电器1 开1/0关 继电器2 开1/0关 继电器3 开1/0关 | 返回指令执行结果messageCode：01H:成功、02H:失败、03H:主机忙 | 1 | 70H | 集中器继电器开 | 主机->集中器 | 80H
5.4.2 集中器继电器关(71H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 | 同上 | 同上 | 2 | 71H | 集中器继电器关 | 主机->集中器 | 80H
5.4.3 查询集中器状态(73H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 | 集中器地址 控制码 命令码 其他：无 | 集中器各项配置参数，很多，请参考协议详细说明 PDT返回项：都会作为一个属性上报，开发人员应该根据返回的结果，增量的加入属性到配置文件，记住，别的报文里面用到的时候应该先观察是否已经有此属性了，不要加入重复的属性 | 3 | 73H | 查询集中器状态 | 主机->集中器 | 80H
5.4.4 下发定时任务(82H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 4 | 82H | 下发定时任务 | 主机->集中器 | 80H
5.4.5 查询定时任务(83H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 5 | 83H | 查询定时任务 | 主机->集中器 | 83H,80H
5.4.6 清除定时任务(84H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 6 | 84H | 清除定时任务 | 主机->集中器 | 80H
5.4.7 设置集中器时间(8CH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 7 | 8CH | 设置集中器时间 | 主机->集中器 | 80H
5.4.8 设置集中器参数(8EH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 8 | 8EH | 设置集中器参数 | 主机->集中器 | 80H
5.4.9 查询集中器参数(8FH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 9 | 8FH | 查询集中器参数 | 主机->集中器 | 8FH,80H
5.4.10 下发节点(96H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 10 | 96H | 下发节点 | 主机->集中器 | 80H
5.4.11 读取节点(97H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 11 | 97H | 读取节点 | 主机->集中器 | 80H
5.4.12 配置节点(98H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 12 | 98H | 配置节点 | 主机->集中器 | 80H
5.4.13 删除节点(99H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 13 | 99H | 删除节点 | 主机->集中器 | 80H
5.4.14 集中器登录(F0H) --集中器主动登陆主机，主机响应登陆结果 | operator_+命令码 | 状态上报 |  |  | 14 | F0H | 集中器登录 | 集中器->主机 | 80H
5.4.15 心跳(F1H) ---集中器主动连接主机，主机反馈心跳 | operator_+命令码 | 状态上报 |  |  | 15 | F1H | 集中器与主机保持连接心跳 | 集中器->主机 | 80H
5.4.16 系统控制(F2H) --下发 集中器重启、获取版本及物理地址 | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 16 | F2H | 系统控制 | 主机->集中器 | 80H
5.4.17 集中器报警(F3H) ----上报 告警 –并下发应答 | operator_+命令码 | 信号上报 报警 |  |  | 17 | F3H | 集中器报警 | 集中器->主机 | 80H
5.4.18 执行失败返回(F4H) ----下发指令 响应执行失败 | operator_+命令码 | 状态上报 ？？？ |  |  | 18 | F4H | 执行失败返回 | 集中器->主机 | 80H
5.4.19 报警使能设置(F5H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 19 | F5H | 报警能使设置 | 主机->集中器 | 80H
5.4.20 报警使能查询(F6H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 20 | F6H | 报警能使查询 | 主机->集中器 | 80H
5.4.21 节点调光(42H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 21 | 42H | 节点调光 | 主机->集中器 | 80H
5.4.22 主动上报节点数据(F7H) --上报节点设备数据 | operator_+命令码 | 状态上报 |  |  | 22 | F7H | 主动上报节点数据 | 集中器->主机 | 80H
5.4.23 查询节点详细数据(45H) ---- 下发指令获取节点数据 比上报更详细 支持按 | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 23 | 45H | 查询节点详细数据 | 主机->集中器 | 80H
5.4.24 查询和上传历史数据(FBH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 24 | FBH | 查询和上传历史数据 | 主机->集中器 | 80H
5.4.25 设置集中器远程更新IP和端口(FCH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 25 | FCH | 设置集中器远程更新IP和端口 | 主机->集中器 | 80H
5.4.26 查询集中器远程更新IP和端口(FDH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 26 | FDH | 查询集中器远程更新IP和端口 | 主机->集中器 | 80H
5.4.27 查询集中器组网情况(9AH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 27 | 9AH | 查询集中器组网情况 | 主机->集中器 | 80H
5.4.28 查询集中器下PLC版本信息（9BH） | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 28 | 9BH | 查询集中器版本信息 | 主机->集中器 | 80H
5.4.29集中器下PLC模块软件复位(9CH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 29 | 9CH | PLC软件复位 | 主机->集中器 | 80H
5.4.30 设置集中器继电器必须开启和关闭时间(60H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 30 | 60H | 设置集中器继电器必须开启时间 | 主机->集中器 | 80H
5.4.31查询集中器继电器必须开启和关闭时间(61H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 31 | 61H | 查询集中器继电器必须开启时间 | 主机->集中器 | 80H
5.4.32 查询节点传感器信息(46H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 32 | 46H | 查询节点传感器信息 | 主机->集中器 | 80H
5.4.33 节点传感器自动上报信息(FEH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 33 | FEH | 节点传感器主动上报信息 | 主机->集中器 | 80H
5.5.1 设置PLC-2480开始组网指令(62H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 34 | 62H | 2480开始组网 | 主机->集中器 | 80H
5.5.2 设置PLC-2480停止组网指令(63H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 35 | 63H | 2480停止组网 | 主机->集中器 | 80H
5.5.3 设置PLC-2480存储节点列表指令(66H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 36 | 66H | 2480存储节点列表 | 主机->集中器 | 80H
5.5.4 设置PLC-2480读取FLASH节点列表指令(67H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 37 | 67H | 读取2480FLAH节点列表 | 主机->集中器 | 80H
5.5.5 增加单个节点(9EH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 38 | 9EH | 增加单个节点 | 主机->集中器 | 80H
5.5.6 删除单个节点（9DH） | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 39 | 9DH | 删除单个节点 | 主机->集中器 | 80H
5.5.7 设置PLC-2480删除存储节点列表指令（69H） | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 40 | 69H | 2480删除节点FLSH存储列表 | 主机->集中器 | 80H
5.5.8 查询集中器软硬件信息(4AH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 41 | 4AH | 查询集中器硬件信息 | 主机->集中器 | 80H
5.5.9 设置集中器服务器IP和端口(F8H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 42 | F8H | 设置集中器服务器IP和端口 | 主机->集中器 | 80H
5.5.10 查询集中器服务器IP和端口(F9H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 43 | F9H | 查询集中器服务器IP和端口 | 主机->集中器 | 80H
5.6.0 设定电源最大输出功率(6AH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 44 | 6AH | 设定电源最大功率 | 主机->集中器 | 80H
5.6.1 查询电源最大功率(6BH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 45 | 6BH | 查询电源最大功率 | 主机->集中器 | 80H
5.6.2 设定电源报警阙值(6CH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 46 | 6CH | 设定电源报警阀值 | 主机->集中器 | 80H
5.6.3 查询电源报警阙值(6DH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 47 | 6DH | 查询电源报警阀值 | 主机->集中器 | 80H
5.6.4 查询电源任务编号(6FH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 48 | 6FH | 查询电源任务编号 | 主机->集中器 | 80H
5.6.5 删除电源任务编号(47H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 49 | 47H | 删除电源任务编号 | 主机->集中器 | 80H
5.6.6 查询电源一条定时任务(48H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 50 | 48H | 查询电源一条定时任务 | 主机->集中器 | 80H
5.6.7 设定电源时间(49H) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 51 | 49H | 设定电源时间 | 主机->集中器 | 80H
5.6.8 查询电源时间(4BH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 52 | 4BH | 查询电源时间 | 主机->集中器 | 80H
5.6.9 设定电源初始化值(4CH) | operator_+命令码 | 下发；上报下发结果 |  |  | 53 | 4CH | 设定电源初始化值 | 主机->集中器 | 80H
设备属性上报
平台上线/下线
设备上线/下线
信号上报

## 消息接入类型
参考 并兼容统一标准的接入数据模型及消息类型
消息类型: |  |  |  | 是否支持
serviceOnline | 平台上线 | status | 服务启动的时候场景 | 不需要
serviceOffline | 平台下线 | status | 服务正常关闭时候的场景 | 不需要
devLogin | DEV登陆认证 | msg | 设备端主动登陆 | 不需要
devOnline | DEV在线 | msg | 设备端主动提示在线 | 需要 | F7H指令后，刷新设备ID对应的状态,new一个这种类型的MessageVO并上报
devOffline | DEV离线 | msg | 设备端主动提示离线 | 需要 | F1H指令，通过心跳来做离线,并上报一个离线VO
request | 下发请求 | msg | 控制指令 | 需要 | 默认所有的请求操作都属于这种类型
response | 上报下发请求结果 | msg |  |  | 和下发请求对应
devInfoResponse | 属性上报 | msg | 上报设备属性,也可以通过下发请求来获取设备属性
属性、方法都会上报
属性有变化的时候上报
metricInfoResponse | 设备状态数据上报 | msg | 上报频率 可以通过request类型来控制 提供方法setFrequency | 需要 | F7H指令
devSignlResponse | 设备信号上报 | msg | 由设备触发了事件上报信息 | 需要 | F3H指令后，转化数据为这种消息类型的MessageVO即可

## 报警属性
字段 | 来源
集中器名称
A路电压
开始日期
结束日期
执行方式
星期
计算模式
执行时间
修正值
控制类型
所属组号
命令调光值
执行内容

## 集中器分组属性
编号
组名称
所属组号
集中器名称

## 物理架构及流程
创智慧PLC
继电器
| 双灯 |  | 单灯
主机
PLC控制器
PLC控制器
灯控制器
灯控制器
单灯控制器
单灯控制器
单灯控制器
A路 -灯
B路 -灯
灯
灯
灯
灯

## 报文分析
数据帧头 |  |  |  |  | 数据域 |  | 帧尾
H | UID | H | C | L | DT |  | CS | T
[5 empty] | CMD | PDT
68H | 集中器地址 | 68H | 00H | 02H | 70H | xxH | xxH | 16H
1 B | 6 Bs | 1 B | 1 B | 1 B | 1 B | 未知 | 1 B | 1 B | 报文长度不应超过255字节
帧起始符 | 集中器地址 | 帧起始符 | 控制码 | 长度域 | 操作码 | DATA | 校验码 | 结尾码
固定不变 | 取集中器ID | 固定不变 | 选择 | 计算 | 选择 | 参考协议说明 | 计算 | 固定
如000000000414
设备出厂自带，系统新增设备的时候手工录入
下发流程 | 1，获取KAFKA消息MessageVO，得到消息类型、网关ID=集中器ID、设备ID（节点）、方法、入参
2，根据消息类型，方法，入参构造下发报文
| 3，下发 | [5 empty] | 校验码：用CS表示，从“帧起始符”到校验码之前的所有字节的模256的和，即各字节二进制算术和，不计超过256 的溢出值
集中器地址: 4，下发响应，收到响应报文，转化成16进制码，一个一个字节的处理（参考协议说明），转化成统一数据模型MessageVO; 校验码: 如; 结尾码: 68 00 00 00 00 00 01 68 00 02 70 03 46 16 |  | 已经有工具类 ，其实=十六进制SUM结果的低8位值
5，推送响应结果到KAFKA，自动进入上报通道
上报流程 | 1，监听到响应请求（哪个请求的响应怎么判断？），转化成16进制报文，获取操作码，根据操作码来选择处理逻辑
2，处理完毕，把数据封装转化成统一数据模型MessageVO
3，推送数据到KAFKA

## 集中器配置流程
控制节点的前置步骤
开发过程简要设计：
[8 empty] | 线程1 | 定时任务： | [7 empty] | 线程3 | 入口1：第一次登陆并成功后，启动配置过程，向设备发送第一步骤请求，并缓存请求到下面缓存中等待响应结果
一， | 设备属性及参数¦设备间关系¦设备和通信通道的关系¦及服务提供 | [7 empty] | 1，启动定时任务，获取内存中key=100消息 &&req=0的task ,取到，new新线程 | [8 empty] | 入口2：提供一个API,入参是PLC_SN，手动启动配置过程，把缓存的请求删除，手动启动配置过程，，，，未来可以提供此能力
| 集中器属性及参数数据提供，初始化，API调用 | [7 empty] | 2，设置req=1,if step=1则处理步骤1，发送失败。记录MSG,退出线程
| 灯具属性及参数数据提供、初始化，API调用 | [9 empty] | 发送成功，ack=1,等待响应
| 设备和通信通道的关系及初始化开发 | 已完成 | [5 empty] | channel线程： | 3，监听接收通道：如果有响应100的消息且此PLC未配置完毕且下面的缓存存在：且req=1 &&ack=1,处理响应，设备端失败则，设置ack=2,记录MSG，退出线程
设备端响应成功，修改req=0,ack=0,step=2，重新上面的第2步
为保证处理步骤是同步的引入以下设计：
[8 empty] | 临时缓存： | iot_init_Configkey,field=initconfig+100+cmdCode
二 | 模拟指令自动化处理过程步骤： | 对应指令 | 描述 | [5 empty] | 集中器ID | cmdCode | req | step | ack | msg | 时效
1 | 集中器配置：向集中器写入经纬度信息 | 8EH | 参考1 | 经纬度信息无法得到，通常做法是通过地图得到的，这里怎么得到输入？ |  |  |  |  | 100 | XX | 0 | 1 | 0 |  |  | 发送完毕
2 | 设置集中器时间：手动同步集中器时间 | 8CH | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 发送成功1或发送失败2 |  |  | 失败保留信息，退出
3 | 清除节点 |  | 清除所有节点 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 |  |  | 如设备端处理成功
4 | 删除flash节点 |  | 删除所有存储节点 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 如设备端处理失败或不能满足流程继续往下走的条件，则设置ack=3,退出流程，不删除此记录
5 | 开始组网（等待节点数*20秒）
6 | 查询组网(当全部节点都组网成功) |  | 指令返回的组网节点数和要求一致即成功
7 | 停止组网 |  | 10个节点 如果有部分没有组到，是需要通知组网停止的，否则一直在循环组网
8 | 存储节点
9 | 下发节点
10 | 配置节点（等待节点数*30秒）
11 | 查询节点 |  | 节点数和实际一致则整个流程成功
1 | 8E
| 名称 | 说明 | 长度
| 经度 | 取小数后2位(-180.00 - +180.00) 再*100 整型 | 2 Bs | 比如经度是90.6897，那么就取90.68，然后再乘以100 ，-表示西 +表示东 | [7 empty] | 参考值：+9068
| 纬度 | 取小数后2位 (-90.00 - +90.00) 再*100整型 | 2 Bs | 取值同上，+表示北 -表南 | [7 empty] | 参考值：-xxxx
| 时区 | -11 - +12整型 | 1 B | 参考值 -11 | [7 empty] | 参考值： +10
| 短信中心号 | 如: +8613010888500 字符串型 | 14 Bs | 加背景色的不需要传递或留空即可
| 管理员1 | 如:13812345678 字符串型 | 11 Bs
| 管理员2 | 如:13812345678 字符串型 | 11 Bs
| 操作员1 | 如:13812345678 字符串型 | 11 Bs
| 操作员2 | 如:13812345678 字符串型 | 11 Bs
| 操作员3 | 如:13812345678 字符串型 | 11 Bs
| 短信操作回复 | 0 否 1是 | 1 B
| 光控时段 | 前2Byte：开始 时分 | 4 Bs | 08A1 | 8:10
|  | 后2Byte：结束 时分 |  | 08A1
2， | 设置时钟 8CH
68 00 00 00 00 00 01 68 00 08 8c 0f 02 1c 06 11 23 05 d1 16
| 名称 | 说明 | 长度
| 年 | 从2000开始 用1字节表示偏移量 | 1 B | 2019
| 月 | 月份，用1字节表示 | 1 B | 9
| 日 | 日期，用1字节表示 | 1 B | 14
| 周 | 星期，用1字节表示 | 1 B | 3 | 从0开始，代表 星期日
| 时 | 时钟，用1字节表示 | 1 B | 9
| 分 | 分钟，用1字节表示 | 1 B | 48
| 秒 | 秒钟，用1字节表示 | 1 B | 10
3 | 删除所有节点 99H | 入参：集中器ID
| PDT: ID: |  | 6B
C = 1: ID = 删除节点的ID
C = 2: 6个Byte的最低Byte表示组号。(例如，删除第2组节点，ID = 00 00 00 00 00 02)
| C = 3: ID为全0。（即 ID = 00 00 00 00 00 00） | 应该选择这个所有
4 | 删除flash节点 69H
不需要PDT
5 | 开始组网 63H 组网数 | 入参：集中器ID，nodeNum组网个数
6 | 查询组网 9AH 不需要PDT | 返回节点个数是否和实际个数一致？是则停止组网并继续，不是则停止组网退出配置
7 | 停止组网 64H 不需要PDT
8 | 存储节点 66H 不需要PDT
9 | 下发节点 96H PDT如下 | 入参：集中器ID，节点ID-组号-设备类型 。。。
| 名称 | 说明 | 长度
| 节点1 | 节点UID | 6 Bs
|  | 节点的组号： 1~255；注意：组号不能为0 | 1 B
|  | 设备类型(见附录A) | 1B | 节点设备码
| … | … | …
| 节点n | 同上 | 8 Bs
10 | 配置节点 98H 不需要pdt | （等待节点数*30秒） | nodeNum * configWaitTimes |  |  |  | 不加锁，通过业务手段：前端需要控制响应后才能重新发送相同指令
11 | 查询节点 97H 入参不需要pdt 返回pdt如下： | [5 empty] | key=initconfig+id+cmdCode
| 名称 | 说明 | 长度 |  |  |  | 消息缓存：和设备交互，相同设备相同指令码的交互，需要排队阻塞，等待上一个指令的应答
| 帧总数 | 帧总数 | 1B | 分包 | 一帧就是一个协议报文的数据 |  | msgId | ak | 指令码 |  | 集中器ID | 总帧数 | 时效 | List<jsonobj>
| 帧数 | 当前帧是第几个帧 | 1B | 第几个包 |  | 请求 | 1 | 0 | 97 |  | 100 | 2 | 1分钟 | list<>
| 节点1 | 节点UID | 6 Bs |  |  | 应答1 | 1 | 0 | 97 |  | 100 | 1 |  | add(node)
|  | 节点的组号： 1~255；注意：组号不能为0 | 1 B |  |  | 应答2完毕 | 1 | 1 | 97 |  | 100 | 2 |  | add(node)
|  | 设备类型(见附录A) | 1B
| … | … | …
| 节点n | 同上 | 8 Bs |  |  |  | if f1没有应答 完毕 ，则丢弃 新指令 ，上报设备忙即可。。。
1，下发请求，同时写入上面的消息缓存，
1,通用接收通道，接收消息